## List1
rychlost ventilítoru (ot/min) | výstupní teplota (°C) | CO2 (%) | O2 (%) | účinnost η (%) | teplota spalin (°C) | CO (ppm) | komínová ztráta (%) | přebytek vzduchu λ (-) | dopočtená hodnota účinnosti (%) | rosný bod (°C) | zpětná teplota (°C) | venkovní teplota (°C) | teplota přivedeného vzduchu (°C)
1900 | - | 8.69 | 5.8 | 98.3 | 53.6 | 12 | 1.7 | 1.38 | 98.5 | 53.4 | 49 | 12 | 20
1900 | - | 9.14 | 5 | 98.6 | 50.1 | 12 | 1.4 | 1.31 | 101.3 | 50.1 | 44 | 12 | 20
1900 | - | 9.31 | 4.7 | 98.5 | 52.6 | 14 | 1.5 | 1.21 | 100 | 52.6 | 45 | 12 | 20
1900 | - | 8.23 | 6.6 | 98.2 | 53.9 | 12 | 1.8 | 1.46 | 98.2 | 52.5 | 45 | 12 | 20
1900 | - | 7.6 | 7.7 | 98.1 | 53.1 | 13 | 1.9 | 1.58 | 98.1 | 51.3 | 45 | 12 | 20
1900 | - | 8.63 | 5.9 | 98.2 | 54.9 | 12 | 1.8 | 1.39 | 98.2 | 53.3 | 45 | 12 | 20
5400 | - | 9.71 | 4 | 96 | 104.6 | 48 | 4 | 1.24 | 96 | 55.1 | 46 | 12 | 20
5400 | - | 10.29 | 3 | 95.4 | 122.3 | 68 | 4.6 | 1.17 | 95.4 | 56 | 47 | 12 | 20
5400 | - | 10.8 | 2.1 | 95.5 | 124 | 118 | 4.5 | 1.11 | 95.5 | 56.8 | 48 | 12 | 20
5400 | - | 11.31 | 1.2 | 95.1 | 137 | 247 | 4.9 | 1.06 | 95.1 | 57.6 | 50 | 12 | 20
5400 | - | 11.77 | 0.4 | 94.6 | 152.6 | 611 | 5.4 | 1.02 | 94.6 | 58.2 | 53 | 12 | 20
5400 | - | 12 | 0 | 94.4 | 159.1 | … | 5.6 | 1 | 94.4 | 58.5 | 55 | 12 | 20
5400 | - | 10.17 | 3.2 | 93.6 | 159.7 | 59 | 6.4 | 1.18 | 93.6 | 55.9 | 54 | 12 | 20
5400 | 54 | 10.23 | 3.1 | 95.8 | 113.3 | 19 | 4.2 | 1.19 | 95.8 | 56 | 34 | 12 | 19
1900 | 45 | 8.63 | 5.9 | 97.8 | 63.7 | 0 | 2.2 | 1.39 | 97.8 | 53.3 | 39 | 12 | 19
5400 | 61 | 10.17 | 3.2 | 95.9 | 109.7 | 8 | 4.1 | 1.18 | 95.9 | 55.9 | 42 | 12 | 19
1900 | 54 | 8.63 | 5.9 | 96.7 | 84.5 | 0 | 3.3 | 1.39 | 96.7 | 53.3 | 42 | 12 | 19
5400 | 65 | 10.17 | 3.2 | 95.1 | 127.4 | 12 | 4.9 | 1.18 | 95.1 | 55.9 | 46 | 12 | 19
1900 | 58 | 8.63 | 5.9 | 96.1 | 96.2 | 0 | 3.9 | 1.39 | 96.1 | 53.3 | 46 | 12 | 19
5400 | 70 | 10.23 | 3.1 | 94.8 | 134.7 | 0 | 5.2 | 1.17 | 94.8 | 56 | 52 | 12 | 19
5400 | 74 | 10.23 | 3.1 | 94.2 | 147.8 | 12 | 5.8 | 1.17 | 94.2 | 56 | 53 | 12 | 19
5400 | 72 | 10.23 | 3.1 | 94.3 | 146.4 | 12 | 5.7 | 1.17 | 94.3 | 56 | 52 | 12 | 19
5400 | 75 | 10.23 | 3.1 | 94 | 152.5 | 11 | 6 | 1.17 | 94 | 56 | 54 | 12 | 19
1900 | 64 | 8.63 | 5.9 | 95.6 | 105.9 | 0 | 4.4 | 1.39 | 95.6 | 53.3 | 53 | 12 | 19
1900 | 62 | 8.63 | 5.9 | 96.1 | 96.1 | 0 | 3.9 | 1.39 | 96.1 | 53.3 | 54 | 12 | 19
1900 | 62 | 8.63 | 5.9 | 96.5 | 88.8 | 0 | 3.5 | 1.39 | 96.5 | 53.3 | 54 | 12 | 19
1900 | 62 | 8.63 | 5.9 | 96.7 | 83.9 | 0 | 3.3 | 1.39 | 96.7 | 53.3 | 54 | 12 | 19
2400 | 62 | 9.2 | 4.9 | 96.9 | 84.8 | 0 | 3.1 | 1.3 | 96.9 | 54.3 | 53 | 12 | 19
2900 | 65 | 9.54 | 4.3 | 96.7 | 91 | 0 | 3.3 | 1.26 | 96.7 | 54.9 | 54 | 12 | 19
3400 | 67 | 9.77 | 3.9 | 96.3 | 99.2 | 0 | 3.7 | 1.23 | 96.3 | 55.2 | 54 | 12 | 19
3900 | 70 | 9.94 | 3.6 | 95.9 | 109.6 | 0 | 4.1 | 1.21 | 95.9 | 55.5 | 54 | 12 | 19
4400 | 73 | 10.06 | 3.4 | 95.4 | 121.7 | 0 | 4.6 | 1.19 | 95.4 | 55.7 | 55 | 12 | 19
4900 | 76 | 10.11 | 3.3 | 94.7 | 136.4 | 0 | 5.3 | 1.19 | 94.7 | 55.8 | 57 | 12 | 19
5400 | 76 | 10.23 | 3.1 | 94.4 | 144.2 | 10 | 5.6 | 1.17 | 94.4 | 56 | 57 | 12 | 19
4600 | 78 | 10.11 | 3.3 | 94.6 | 139.7 | 1 | 5.4 | 1.19 | 94.6 | 55.8 | 59 | 12 | 19
4100 | 77 | 10 | 3.5 | 94.8 | 133.5 | 0 | 5.2 | 1.2 | 94.8 | 55.6 | 59 | 12 | 19
3700 | 76 | 9.94 | 3.6 | 95.2 | 126.8 | 0 | 4.8 | 1.21 | 95.2 | 55.5 | 61 | 12 | 19
3200 | 75 | 9.71 | 4 | 95.6 | 114 | 0 | 4.4 | 1.24 | 95.6 | 55.1 | 62 | 12 | 19
2600 | 73 | 9.37 | 4.6 | 95.9 | 105.8 | 0 | 4.1 | 1.28 | 95.9 | 54.6 | 61 | 12 | 19
2100 | 69 | 8.91 | 5.4 | 96.3 | 94 | 0 | 3.7 | 1.35 | 96.3 | 53.8 | 60 | 12 | 19
1900 | 60 | 8.91 | 5.4 | 95.5 | 108.2 | 17 | 4.5 | 1.35 | 95.5 | 53.8 | 44 | 7 | 16
2400 | 53 | 9.2 | 4.9 | 96.4 | 91.5 | 0 | 3.6 | 1.3 | 96.4 | 54.3 | 43 | 7 | 16
2900 | 56 | 9.49 | 4.4 | 96.5 | 92.8 | 0 | 3.5 | 1.27 | 96.5 | 54.8 | 45 | 7 | 16
3400 | 59 | 9.71 | 4 | 96.3 | 98.9 | 7 | 3.7 | 1.24 | 96.3 | 55.1 | 46 | 7 | 16
3900 | 62 | 9.94 | 3.6 | 95.8 | 109.2 | 18 | 4.2 | 1.21 | 95.8 | 55.5 | 47 | 7 | 16
4400 | 64 | 10.06 | 3.4 | 95.5 | 117.6 | 28 | 4.5 | 1.19 | 95.5 | 55.7 | 47 | 7 | 16
4900 | 68 | 10.11 | 3.3 | 94.9 | 129.8 | 34 | 5.1 | 1.19 | 94.9 | 55.8 | 49 | 7 | 16
5400 | 71 | 10.17 | 3.2 | 94.4 | 142.9 | 44 | 5.6 | 1.18 | 94.4 | 55.9 | 51 | 7 | 16
4600 | 71 | 10.11 | 3.3 | 94.6 | 136.7 | 35 | 5.4 | 1.19 | 94.6 | 55.8 | 51 | 7 | 16
4100 | 70 | 10 | 3.5 | 94.9 | 129.1 | 26 | 5.1 | 1.2 | 94.9 | 55.6 | 52 | 7 | 16
3700 | 69 | 9.89 | 3.7 | 95.2 | 122.3 | 18 | 4.8 | 1.21 | 95.2 | 55.4 | 53 | 7 | 16
3200 | 67 | 9.66 | 4.1 | 95.6 | 112.7 | 8 | 4.4 | 1.24 | 95.6 | 55.1 | 54 | 7 | 16
2600 | 63 | 9.37 | 4.6 | 96.1 | 100.5 | 1 | 3.9 | 1.28 | 96.1 | 54.6 | 53 | 7 | 16
2100 | 62 | 8.86 | 5.5 | 96.5 | 89.5 | 0 | 3.5 | 1.35 | 96.5 | 53.7 | 53 | 7 | 16
1900 | 60 | 8.57 | 6 | 96.7 | 84.1 | 0 | 3.3 | 1.4 | 96.7 | 53.2 | 53 | 7 | 16

## List2
rychlost ventilítoru (ot/min) | výstupní teplota (°C) | CO2 (%) | O2 (%) | účinnost η (%) | teplota spalin (°C) | CO (ppm) | komínová ztráta (%) | přebytek vzduchu λ (-) | dopočtená hodnota účinnosti (%) | rosný bod (°C) | zpětná teplota (°C) | venkovní teplota (°C) | teplota přivedeného vzduchu (°C)
1900 | - | 8.69 | 5.8 | 98.3 | 53.6 | 12 | 1.7 | 1.38 | 98.5 | 53.4 | 49 | 12 | 20
1900 | - | 9.14 | 5 | 98.6 | 50.1 | 12 | 1.4 | 1.31 | 101.3 | 50.1 | 44 | 12 | 20
1900 | - | 9.31 | 4.7 | 98.5 | 52.6 | 14 | 1.5 | 1.21 | 100 | 52.6 | 45 | 12 | 20
1900 | - | 8.23 | 6.6 | 98.2 | 53.9 | 12 | 1.8 | 1.46 | 98.2 | 52.5 | 45 | 12 | 20
1900 | - | 7.6 | 7.7 | 98.1 | 53.1 | 13 | 1.9 | 1.58 | 98.1 | 51.3 | 45 | 12 | 20
1900 | - | 8.63 | 5.9 | 98.2 | 54.9 | 12 | 1.8 | 1.39 | 98.2 | 53.3 | 45 | 12 | 20
1900 | 45 | 8.63 | 5.9 | 97.8 | 63.7 | 0 | 2.2 | 1.39 | 97.8 | 53.3 | 39 | 12 | 19
1900 | 54 | 8.63 | 5.9 | 96.7 | 84.5 | 0 | 3.3 | 1.39 | 96.7 | 53.3 | 42 | 12 | 19
1900 | 58 | 8.63 | 5.9 | 96.1 | 96.2 | 0 | 3.9 | 1.39 | 96.1 | 53.3 | 46 | 12 | 19
1900 | 64 | 8.63 | 5.9 | 95.6 | 105.9 | 0 | 4.4 | 1.39 | 95.6 | 53.3 | 53 | 12 | 19
1900 | 62 | 8.63 | 5.9 | 96.1 | 96.1 | 0 | 3.9 | 1.39 | 96.1 | 53.3 | 54 | 12 | 19
1900 | 62 | 8.63 | 5.9 | 96.5 | 88.8 | 0 | 3.5 | 1.39 | 96.5 | 53.3 | 54 | 12 | 19
1900 | 62 | 8.63 | 5.9 | 96.7 | 83.9 | 0 | 3.3 | 1.39 | 96.7 | 53.3 | 54 | 12 | 19
1900 | 60 | 8.91 | 5.4 | 95.5 | 108.2 | 17 | 4.5 | 1.35 | 95.5 | 53.8 | 44 | 7 | 16
1900 | 60 | 8.57 | 6 | 96.7 | 84.1 | 0 | 3.3 | 1.4 | 96.7 | 53.2 | 53 | 7 | 16
5400 | - | 9.71 | 4 | 96 | 104.6 | 48 | 4 | 1.24 | 96 | 55.1 | 46 | 12 | 20
5400 | - | 10.29 | 3 | 95.4 | 122.3 | 68 | 4.6 | 1.17 | 95.4 | 56 | 47 | 12 | 20
5400 | - | 10.8 | 2.1 | 95.5 | 124 | 118 | 4.5 | 1.11 | 95.5 | 56.8 | 48 | 12 | 20
5400 | - | 11.31 | 1.2 | 95.1 | 137 | 247 | 4.9 | 1.06 | 95.1 | 57.6 | 50 | 12 | 20
5400 | - | 11.77 | 0.4 | 94.6 | 152.6 | 611 | 5.4 | 1.02 | 94.6 | 58.2 | 53 | 12 | 20
5400 | - | 12 | 0 | 94.4 | 159.1 | … | 5.6 | 1 | 94.4 | 58.5 | 55 | 12 | 20
5400 | - | 10.17 | 3.2 | 93.6 | 159.7 | 59 | 6.4 | 1.18 | 93.6 | 55.9 | 54 | 12 | 20
5400 | 54 | 10.23 | 3.1 | 95.8 | 113.3 | 19 | 4.2 | 1.19 | 95.8 | 56 | 34 | 12 | 19
5400 | 61 | 10.17 | 3.2 | 95.9 | 109.7 | 8 | 4.1 | 1.18 | 95.9 | 55.9 | 42 | 12 | 19
5400 | 65 | 10.17 | 3.2 | 95.1 | 127.4 | 12 | 4.9 | 1.18 | 95.1 | 55.9 | 46 | 12 | 19
5400 | 70 | 10.23 | 3.1 | 94.8 | 134.7 | 0 | 5.2 | 1.17 | 94.8 | 56 | 52 | 12 | 19
5400 | 74 | 10.23 | 3.1 | 94.2 | 147.8 | 12 | 5.8 | 1.17 | 94.2 | 56 | 53 | 12 | 19
5400 | 72 | 10.23 | 3.1 | 94.3 | 146.4 | 12 | 5.7 | 1.17 | 94.3 | 56 | 52 | 12 | 19
5400 | 75 | 10.23 | 3.1 | 94 | 152.5 | 11 | 6 | 1.17 | 94 | 56 | 54 | 12 | 19
5400 | 76 | 10.23 | 3.1 | 94.4 | 144.2 | 10 | 5.6 | 1.17 | 94.4 | 56 | 57 | 12 | 19
5400 | 71 | 10.17 | 3.2 | 94.4 | 142.9 | 44 | 5.6 | 1.18 | 94.4 | 55.9 | 51 | 7 | 16

## List3
rychlost ventilítoru (ot/min) | výstupní teplota (°C) | CO2 (%) | O2 (%) | účinnost η (%) | teplota spalin (°C) | CO (ppm) | komínová ztráta (%) | přebytek vzduchu λ (-) | dopočtená hodnota účinnosti (%) | rosný bod (°C) | zpětná teplota (°C) | venkovní teplota (°C) | teplota přivedeného vzduchu (°C)
2500 | 53 | 11.32 | 1.19 | 98.5 | 55.3 | 2174 | 1.5 | 1.06 | 100 | 55.3 | 41 | 4 | 19
3000 | 55 | 10.4348 | 2.7391 | 98.2 | 58.2 | 954 | 1.8 | 1.15 | 98.2 | 56.2 | 42 | 4 | 19
3500 | 57 | 9.6774 | 4.0645 | 97.7 | 67.7 | 35 | 2.3 | 1.24 | 97.7 | 55.1 | 43 | 4 | 19
4000 | 59 | 9.2308 | 4.8462 | 97.3 | 97.1 | 6 | 2.3 | 1.3 | 97.3 | 54.3 | 44 | 4 | 19
4500 | 60 | 8.9552 | 5.3284 | 97.1 | 76.1 | 7 | 2.9 | 1.34 | 97.1 | 53.9 | 44 | 4 | 19
3000 | 56 | 10.4348 | 2.7391 | 98.3 | 58.2 | 39 | 1.7 | 1.15 | 98.3 | 56.2 | 45 | 4 | 19